## Oppsummering Alnabru
Marked | Sesong | Beskrivelse | Årlig inntjening (NOK) | Antakelser
Peakshave | Sommer og Vinter | Effekttoppreduksjon (vinter 104 NOK/KWh, sommer 44 NOK/KWh) | 532800 | Batteriet prioriteres til peak shave mellom kl 0600 - 2000
Pris arbitrage | Hele Året | Prisvariasjon gjennom døgnet gir positivt bidrag fra peak shave (lader i gjennomsnitt når billig og bruker kapasitet når dyrt). | 74006.1581 | Beregnet i egen modell basert på Peak Shave profil og timespriser fra Thema (2025). Oppladning under billigste timer hver ukedag mellom kl 2000 og 0600.
FCR-N | Hele Året | Effektrespons lading/utladning rundt 50Hz | 417335 | Ved 50% deltakelse i timene mellom 20:00 - 06:00. Priser basert på gjennomsnitt for okt23-okt24.
FFR Profil | 25 Mai-1 Sept | Rask respons max 30sek full effekt ved frekvensfall. Står "armert" fra kl 2200 til 0700 Hverdager, og alle timer helg. Totalt 1350 timer | 134320 | Markedsresultat 2024 - sesongavtale. Deltakelse hver time fra kl 2200 - 0600 hverdag og alle timer helg.
FFR Flex | 27 April-27 Okt | Rask respons Max 30 Sek. Utvalgte timer bestilles for armering i uken, Avregnes av en "pott" på 400 timer | 0
EuroFlex | Okt-Mar | Leveranse av Energi i DSO (Elvia) nett i flaskehalsområder . Markedsplatform «Nodes». Kapasitet/Longflex eller aktivering/shortflex. 3-4 timer på morgen og 3-4 timer på ettermiddag (høylasttimene) Gjelder for utvalgte nettstasjonsområder. | 0 | Pilot, Testing tilgjengelig
FCR-D opp | Mai-Sept | Stegvis effekterspons 0-100% ved frekvensfall. Dagsmarked (D-1/D-2). Nytt marked fra Mai 2024. Mulig overgang til helårsmarked | 0 | Nytt Marked 2024 Norge.
Sum |  |  | 1158461.1581

## Månedlig kontantstrøm
Månedlig kontantstrøm |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Sum
Effekttariff | NOK/KWh | 104 | 104 | 104 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 104 | 104 | 104
Peak shave | KWh | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Peak Shave kostnadsbesparelse | NOK | 62400 | 62400 | 62400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 62400 | 62400 | 62400 | 532800
Prisarbitrage | NOK | 13141.4638 | 6366.3656 | 4897.3726 | 2287.6978 | 6354.9813 | 10279.5782 | 10517.9985 | 2387.2442 | 2844.5551 | 3325.8248 | 6195.5852 | 5407.491 | 74006.1581
FCR-N | NOK | 48530 | 46230 | 51750 | 40273 | 41250.5 | 0 | 0 | 0 | 41641.5 | 48530 | 48990 | 50140 | 417335
FFR Profil | " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 43240 | 45080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134320
FFR Flex | "
EuroFlex | "
FCR-D opp | "
Sum markedsdeltakelse | " | 48530 | 46230 | 51750 | 40273 | 41250.5 | 46000 | 43240 | 45080 | 41641.5 | 48530 | 48990 | 50140 | 551655
Sum inntjening fra batteri | NOK | 124071.4638 | 114996.3656 | 119047.3726 | 68960.6978 | 74005.4813 | 82679.5782 | 80157.9985 | 73867.2442 | 70886.0551 | 114255.8248 | 117585.5852 | 117947.491 | 1158461.1581

## Peak Shave
Forbruksprofil og batteriinstallasjon 1
Peak shave
Effekttopp (peak power)uten BESS |  |  | kW | 1800
Målsatt (targeted) maksimal grid import |  |  | " | 1200
Peak shave målsetning(goal setting) |  |  | " | 600
Effekttopp(peak power) med valgt batteri |  |  | " | 1200
Peak shave med valgt batteri |  |  | " | 600
Tap av underdimensjonert batteri |  | loss of undersizing) | " | 0
Batteristørrelse
Batterieffekt / PCS(battery power) |  |  | kW | 1000
Optimal batterikapasitet(battery capacity) |  |  | kWt | 1700 | Kapasitet nødvendig(emergency) for å oppnå(achieve) målsatt(targeted) peak shave
Valgt batteriinstallasjon(chosen battery installation) |  |  | " | 2150
Andel tilgjengeliggjort for bruk*(share made available for use) |  |  | % | 80% | 80% konservativ default
Valgt netto batterikapasitet(chosen net battery capacity) |  |  | kWt | 1720
Over/under-kapasitet(over-under capacity) |  |  | " | 20
Ladeskluser og garantiperiode
Sum peak shave |  |  | kWt | 4100
Sum BESS charge |  |  | " | 4100
Ladesykluser(charge cycles) per dag |  |  | x | 1.907
Ladesykluser i garanti |  |  | x | 6000
Antall år garantiperiode |  |  | år | 12.0682
Garantert batterikapasitet* |  |  | % | 80% |  | 4
* Andel tilgjengeliggjort kapasitet antas økt gradvis med batteriets degradering
Tidspunkt | Forbruk | Peak shave | BESS charge | Grid import | Kontroll | Batterikapasitet | Maks bruk/opplading | Akkumulert | Grid import | Peak shave | BESS charge (negativ verdi) | Valgt netto batterikapasitet(chosen net battery capacity) | Målsatt peak shave | Målsatt oppladning | Akkumulert
| kWt | kWt | kWt | kWt |  | kWt | kWt | kWt | kWt | kWt | kWt |  | kWt | kWt | kWt
Oppstart kl 06 |  |  |  |  | 0 | 1720
6-7 | 1800 | -600 |  | 1200 | 0 | 1120 | 600 | 600 | 1200 | 600 | 0 | 1720 | 600 | 0 | 600
7-8 | 1500 | -300 | 0 | 1200 | 0 | 820 | 300 | 900 | 1200 | 300 | 0 | 1720 | 300 | 0 | 900
8-9 | 1600 | -400 | 0 | 1200 | 0 | 420 | 400 | 1300 | 1200 | 400 | 0 | 1720 | 400 | 0 | 1300
9-10 | 500 | 0 | 700 | 1200 | 0 | 1120 | -700 | 600 | 1200 | 0 | -700 | 1720 | 0 | -700 | 600
10-11 | 1600 | -400 | 0 | 1200 | 0 | 720 | 400 | 1000 | 1200 | 400 | 0 | 1720 | 400 | 0 | 1000
11-12 | 1600 | -400 | 0 | 1200 | 0 | 320 | 400 | 1400 | 1200 | 400 | 0 | 1720 | 400 | 0 | 1400
12-13 | 1500 | -300 | 0 | 1200 | 0 | 20 | 300 | 1700 | 1200 | 300 | 0 | 1720 | 300 | 0 | 1700
13-14 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1020 | -1000 | 700 | 1000 | 0 | -1000 | 1720 | 0 | -1000 | 700
14-15 | 0 | 0 | 680 | 680 | 0 | 1700 | -700 | 0 | 680 | 0 | -680 | 1720 | 0 | -700 | 0
15-16 | 1800 | -600 | 0 | 1200 | 0 | 1100 | 600 | 600 | 1200 | 600 | 0 | 1720 | 600 | 0 | 600
16-17 | 1700 | -500 | 0 | 1200 | 0 | 600 | 500 | 1100 | 1200 | 500 | 0 | 1720 | 500 | 0 | 1100
17-18 | 1500 | -300 | 0 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 1400 | 1200 | 300 | 0 | 1720 | 300 | 0 | 1400
18-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | -1000 | 400
19-20 | 1500 | -300 |  | 1200 | 0 | 0 | 300 | 700 | 1200 | 300 | 0 | 1720 | 300 | 0 | 700
Natt kl. 20-06** |  |  | 1720 | 1720 | 0 | 1720
**Batteriet antas ladet opp gjennom natten på tidspunktene som er mest gunstig prismessig (eget kalkulasjonsark)
Ukedag |  | Aktivt
Mandag | 0/1 | 1
Tirsdag | 0/1 | 1
Onsdag | 0/1 | 1
Torsdag | 0/1 | 1
Fredag | 0/1 | 1
Lørdag | 0/1 | 0
Søndag | 0/1 | 0

## Markedsdeltakelse - Plan 1
Markedsdeltakelse - Plan 1 |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Sum 2024 | Kommentar
Start |  | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-01-01
Slutt |  | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2024-12-31
Antall dager |  | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366
Antall ukedager |  | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 262
Antall helgedager |  | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 104
Timer deltakelse dagtid
FCR-N | x | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Unngår kl 06-20 hvor batteriet reserveres til Peak Shave
FFR Profil | "
Timer deltakelse helg
FCR-N | x | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
FFR Profil | "
Timer deltakelse
FCR-N | x | 211 | 201 | 225 | 206 | 211 | 220 | 211 | 218 | 213 | 211 | 213 | 218 | 2558 | Regulering 1 time opp eller ned, halvparten av timene deltakelse, halvparten for å tilbakestille batteriet
FFR Profil | " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Effekt deltakelse
FCR-N | kW | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Minste av (i) maks effekt ihht PCS størrelse, og (ii) halvparten av batteriets totale kapasitet
FFR Profil | " | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Maks effekt ihht PCS størrelse
Pris
FCR-N | NOK/MW/time | 230 | 230 | 230 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 230 | 230 | 230 |  | Gjennomsnitt for aktuelle timer basert på siste 12 måneder (okt 23-okt24)
FFR Profil | " | Jun: 115; Jul: 115; Aug: 115 |  | Årets kontraktpris i FFR Profil markedet
Inntekt
FCR-N | NOK | 48530 | 46230 | 51750 | 40273 | 41250.5 | 43010 | 41250.5 | 42619 | 41641.5 | 48530 | 48990 | 50140 | 544214.5
FFR Profil | " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sum | " | 48530 | 46230 | 51750 | 40273 | 41250.5 | 43010 | 41250.5 | 42619 | 41641.5 | 48530 | 48990 | 50140 | 544214.5

## Markedsdeltakelse - Plan 2
Markedsdeltakelse - Plan 2 |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Sum 2024 | Kommentar
Start |  | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-01-01
Slutt |  | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2024-12-31
Antall dager |  | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366
Antall ukedager |  | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 262
Antall helgedager |  | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 104
Timer deltakelse dagtid
FCR-N | x | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Unngår kl 06-20 hvor batteriet reserveres til Peak Shave
FFR Profil | " | Jun: 8; Jul: 8; Aug: 8 |  | FFR Profil aktivt mellom kl 23 - 07. Unngår kl 06-07 hvor batteriet reserveres til Peak Shave
Timer deltakelse helg
FCR-N | x | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24
FFR Profil | " | Jun: 24; Jul: 24; Aug: 24
Timer deltakelse
FCR-N | x | 211 | 201 | 225 | 206 | 211 | 0 | 0 | 0 | 213 | 211 | 213 | 218 | 1909 | Regulering 1 time opp eller ned, halvparten av timene deltakelse, halvparten for å tilbakestille batteriet
FFR Profil | " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 376 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | Deltakelse fra kl 23-06 i hverdager og hele helger. Rask respons, maks 30 sek om gangen.
Effekt deltakelse
FCR-N | kW | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Minste av (i) maks effekt ihht PCS størrelse, og (ii) halvparten av batteriets totale kapasitet
FFR Profil | " | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Maks effekt ihht PCS størrelse
Pris
FCR-N | NOK/MW/time | 230 | 230 | 230 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 230 | 230 | 230 |  | Gjennomsnitt for aktuelle timer basert på siste 12 måneder (okt 23-okt24)
FFR Profil | " | Jun: 115; Jul: 115; Aug: 115 |  | Årets kontraktpris i FFR Profil markedet
Inntekt
FCR-N | NOK | 48530 | 46230 | 51750 | 40273 | 41250.5 | 0 | 0 | 0 | 41641.5 | 48530 | 48990 | 50140 | 417335
FFR Profil | " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 43240 | 45080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134320
Sum | " | 48530 | 46230 | 51750 | 40273 | 41250.5 | 46000 | 43240 | 45080 | 41641.5 | 48530 | 48990 | 50140 | 551655